ОбществО с ограниченной ответственностью «ПромМаш Тест» Испытательный центр

119415, город Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение1, этаж 4, помещение I, комната 28

адрес места нахождения юридического лица

Испытательная лаборатория низковольтного оборудования

142300 Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2

адрес места осуществления деятельности

УТВЕРЖДАЮ Руководитель ИЛНВО ИЦ ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» __________________ хх.хх.хххх

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХХХХ ИЛНВОК от хх.хх.хххх

Полное или частичное копирование и распространение протокола без письменного разрешения

ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» не допускается.

Результаты испытаний, зафиксированные в этом протоколе, распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

- Общие сведения

Таблица 1.

| - Наименование продукции: | Светильник светодиодный для освещения магистралей и дорог Магистраль v2.0 Экстра 55 вт. Мультилинза |
| --- | --- |
| - Заказчик: | ХХХХХХХХХХХХХХХ |
| - Адрес заказчика: | ХХХХХХХХХХХХХХ |
| - Изготовитель: | ХХХХХХХХХХХХХХХ |
| - Адрес изготовителя: | ХХХХХХХХХХХХХХ1 |
| - Дата поступления образца: | ХХХХХХХХХХХХХ |
| - Даты начала и окончания испытаний: | ХХХХХХХХХХХХХХХ |
| - Основание для проведения испытаний: | Направленеие № ХХХХХХХХХ от ХХХХХХ |
| - Цель проведения испытаний: | Подтверждение технических характеристик (требований) |
| - Требования к объекту испытаний: | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017, ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99, ГОСТ IEC62722-2-1-2017, ГОСТ 34819-2021, ГОСТ Р 56230-2014/ IEC/PAS 62717:2011 |
| - Место проведения испытаний: | 142300 Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2 |
| - Участие субподрядчиков: | - |

- Описание, состояние и идентификация образца

Таблица 2.

| - Описание образца (ов) и его характеристики: |  |
| --- | --- |
| - Номинальное напряжение питания, В | 230 |
| - Частота переменного тока, Гц | 50 |
| - Потребляемая мощность, Вт | 55 |
| - Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| - Степень защиты | IP67 |
| - Климатическое исполнение | УХЛ |
| - Категория размещения | 1 |
| - Световой поток лм, не менее | 7750 |
| - Кореллированная цветовая температура К | 4000 |
| - Коэффициент цветопередачи | 0,8 |
| - Класс светорапределения/тип КСС | П/ШБ |
| - Угол рассеяния, град | 155х70 |
| - Тип источника света | светодиоды |
| - Источник питания | Встроен в корпус |
| - Состояние образца (ов): | Образец видимых дефектов и повреждений не имеет. |
| - Представленные документы: | Паспорт |
| - Идентификация образца: | По результатам осмотра образец соответствует заявленному типу. |

Рис. 1. Фотографии образца.

- Результаты испытаний

Таблица 3.

| Метод испытаний | Наименование показателя | Единица измения. | Результат, единица измерений, неопределённость измерений |  | Особые условия испытаний (условия окружающей среды) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 34819-2021 п. 6.3 | Определение суммарного светового потока ФƩ лм. | Лм | 8 590±85 |  | температура окружающей среды 24,5-25,20С; относительная влажность 45-51 %; атмосферное давление 99.8-101кПа. напряжение питающей сети 230 В, 50 Гц; время стабилизации 15 мин; абсолютно темная комната, постороннее излучение и переотражения исключены. |
| ГОСТ 34819-2021 п.6.4 | Определение класса светораспределения | — | П |  |  |
| ГОСТ 34819-2021 п.6.5 | Определение типа КСС в плоскости С0-180 | — | Л(полуширокая) 350-550 Кф=1,76 |  |  |
|  | Определение типа КСС в плоскости С90-270 | — | Д(косинусная)) 00-350 Кф=1,99 |  |  |
| ГОСТ 34819-2021 п.4.1.4 | Тип КСС в условной экваториальной плоскости | — | Боковая |  |  |
| ГОСТ 34819-2021 п.6.7 | Определение угла излучения (рассеяния, Io/2, γ) С0-180 | град | 100±0,5 |  |  |
| ГОСТ 34819-2021 п.6.7 | Определение угла излучения (рассеяния, Io/2, γ) С90-270 | град | 85±0,5 |  |  |
| ГОСТ 34819-2021 п.6.14 | Определение коррелированной цветовой температуры К0 | К0 | 3846±15 |  |  |
|  | Определение координат цветности x,y | — | x | y |  |
|  |  |  | 0,3891 | 0,3862 |  |
| ГОСТ 34819-2021 п.6.15 | Определение индекса цветопередачи Ra | — | 82,8 |  |  |
|  | Частные индексы цветопередачи | — | См. таблицы 3.1-3.2 |  |  |
| ГОСТ Р 8.971—2019 | Угловая цветовая неоднородность. Плоскость С0-180 (поперечная) | — | Незначительный. Цветовая неравномерность не выходит за пределы цветового пространства. Эффект малозаметен |  |  |
| ГОСТ Р 8.971—2019 | Угловая цветовая неоднородность. Плоскость С90-270 (продольная) | — | Заметный. Цветовая неоднородность выходит за пределы своего цветового пространства, но не далее соседнего. Эффект заметен. |  |  |
| ГОСТ 34819-2021 п. 6.6 | Тип светорапределения в зоне слепимости С0-180 | кд/клм | Ограниченное Iv при 80° = 1,5; Iv при 90° = 4,8 |  |  |
| ГОСТ 34819-2021 п. 6.18 | Коэффициент пульсации Кп | % | 0,4 |  |  |
| ГОСТ Р 55702-2013 п.5 Прил Б | Измерение активной мощности | Вт | 52,21±0,004 |  |  |
| ГОСТ Р 55702-2013 п.5 Прил Б | Измерение тока потребления I, A. | А | 0,242±0,0005 |  |  |
| ГОСТ Р 55702-2013 п.5 Прил Б | Измерение коэффициента мощности cos φ | — | 0,97±0,05 |  |  |
| ГОСТ 34819-2021 п.6.13 | Световая отдача светильника,ή, лм/Вт | Лм/Вт | 164,5 |  |  |
| ГОСТ 30804.3.2-2013 п.3.14.2 | Измерение суммарного коэффициента гармонических составляющих THD | — | 0,06±0,004 |  |  |
| Коэффициент мощности λ = cos𝜑/√(1+𝑇𝐻𝐷2) |  | — | 0,97±0,004 |  |  |

Таблица 3.1

| Обязательные при измерениях CRI пастельные тона |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| увядшая роза | горчичный | салатовый | светло-зеленый | бирюзовый | небесно-голубой | фиолетовая астра | сиреневый |
| 81 | 89 | 95 | 82 | 81 | 85 | 86 | 64 |

Таблица 3.2

| Насыщенные оттенки, факультативные при измерении CRI |  |  |  |  |  | Продвинутые цвета, не обязательные при измерении CRI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красный | Желтый | Зелёный | Синий | Европейская кожа | Умеренно оливково-зелёный | Азиатская кожа |
| 8 | 73 | 81 | 60 | 83 | 97 | 75 |

Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, а также информация об условиях окружающей среды (если необходимо для толкования результатов):  отсутствуют.

Рис 2. Распределение силы света в пространстве, полярные координаты.

Рис. 3 Распределение силы света в условной экваториальной плоскости.

Рис. 4 График цветности МКО 1931 и расположение на нём:

- Образца в эллипсах Мак-Адама;

- Максимальная угловая цветовая неравномерность в плоскости С0-180;

- Максимальная угловая цветовая неравномерность в плоскости С90-270.

Рис.5 Спектральное распределение энергетической плотности потока.

Таблица 4.

Кривые светораспределения образца в главных плоскостях и плоскости максимума.

| γ град.\C град. | 0 | 25 | 90 | 180 | 205 | 270 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 2326,784 | 2332,191 | 2381,692 | 2326,784 | 2332,191 | 2381,692 |
| 2.5 | 2328,718 | 2353,462 | 2422,588 | 2324,85 | 2310,275 | 2336,453 |
| 5.0 | 2333,339 | 2381,102 | 2457,551 | 2324,625 | 2289,088 | 2286,187 |
| 7.5 | 2347,27 | 2410,783 | 2506,222 | 2328,923 | 2270,013 | 2219,437 |
| 10.0 | 2373,62 | 2451,934 | 2563,395 | 2344,726 | 2258,606 | 2130,785 |
| 12.5 | 2416,472 | 2510,647 | 2634,509 | 2370,125 | 2247,269 | 2020,227 |
| 15.0 | 2474,141 | 2584,501 | 2722,076 | 2408,634 | 2241,614 | 1892,212 |
| 17.5 | 2545,729 | 2676,456 | 2817,22 | 2462,33 | 2244,42 | 1756,723 |
| 20.0 | 2628,468 | 2780,66 | 2905,846 | 2531,162 | 2252,184 | 1628,834 |
| 22.5 | 2725,692 | 2894,706 | 2982,854 | 2617,277 | 2264,2 | 1499,412 |
| 25.0 | 2835,102 | 3026,497 | 3054,052 | 2723,193 | 2276,259 | 1372,237 |
| 27.5 | 2949,046 | 3174,46 | 3125,152 | 2840,302 | 2278,383 | 1253,862 |
| 30.0 | 3068,706 | 3339,416 | 3165,78 | 2962,989 | 2262,141 | 1149,093 |
| 32.5 | 3195,957 | 3512,478 | 3155,433 | 3086,772 | 2229,011 | 1057,271 |
| 35.0 | 3342,995 | 3695,91 | 3090,708 | 3209,217 | 2179,597 | 966,6899 |
| 37.5 | 3525,951 | 3897,93 | 2945,443 | 3346,327 | 2121,608 | 873,2759 |
| 40.0 | 3761,351 | 4134,513 | 2719,409 | 3510,072 | 2060,601 | 757,6889 |
| 42.5 | 3982,297 | 4383,877 | 2403,057 | 3714,165 | 1995,924 | 618,8419 |
| 45.0 | 4144,281 | 4604,115 | 2030,008 | 3907,148 | 1926,375 | 487,7526 |
| 47.5 | 4241,979 | 4747,401 | 1626,981 | 4052,199 | 1859,612 | 394,1089 |
| 50.0 | 4280,047 | 4795,465 | 1230,103 | 4127,343 | 1782,207 | 347,3224 |
| 52.5 | 4264,167 | 4714,558 | 872,6733 | 4139,537 | 1679,975 | 323,7496 |
| 55.0 | 4175,976 | 4435 | 583,8946 | 4091,96 | 1526,935 | 304,4008 |
| 57.5 | 3984,168 | 3952,601 | 396,9724 | 3984,589 | 1336,734 | 287,4454 |
| 60.0 | 3677,289 | 3281,723 | 327,2007 | 3768,518 | 1125,257 | 270,9814 |
| 62.5 | 3205,138 | 2494,382 | 297,5641 | 3452,147 | 894,4165 | 252,8925 |
| 65.0 | 2494,307 | 1711,634 | 252,7524 | 3013,927 | 671,8756 | 234,597 |
| 67.5 | 1690,213 | 1049,782 | 206,5162 | 2353,904 | 484,3948 | 217,0254 |
| 70.0 | 1039,217 | 563,5858 | 180,4319 | 1610,467 | 338,5284 | 198,5022 |
| 72.5 | 601,7814 | 321,6469 | 163,6395 | 993,3048 | 225,7549 | 182,3909 |
| 75.0 | 356,1642 | 201,7457 | 148,182 | 565,1474 | 167,5615 | 164,5773 |
| 77.5 | 231,9966 | 144,4047 | 130,2084 | 304,6522 | 132,9981 | 143,3204 |
| 80.0 | 108,0066 | 114,5479 | 112,2306 | 159,8416 | 106,604 | 118,6988 |
| 82.5 | 80,64727 | 92,19522 | 94,99545 | 113,7372 | 86,11204 | 92,52564 |
| 85.0 | 63,57869 | 73,43945 | 78,31318 | 82,93559 | 69,40496 | 68,33004 |
| 87.5 | 50,62135 | 56,76645 | 48,47482 | 60,63586 | 55,84068 | 43,78536 |
| 90.0 | 41,19525 | 45,60648 | 30,77132 | 45,31335 | 46,00684 | 23,35732 |

- Сведения о применяемых средствах измерений и испытательном оборудовании.

Таблица 4.

| № п/п | Наименование | Инвентарный номер | Аттестован/ поверен до даты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор комбинированный Testo 622 |  |  |
|  | Испытател ный генератор, NetWave 20 |  |  |
|  | Анализатор гармоник и фликера DPA 503N |  |  |
| 4 | Прибор комбинированны «ТКА-ПКМ (09)» |  |  |
| 6 | Рулетка измерительная «ЭНКОР» Каучук РФ3-5-19 |  |  |
| 7 | Секундомер электронный «Интеграл С-01» |  |  |

-

| Фамилии лиц, проводивших испытания | Подписи |
| --- | --- |

— Конец протокола —